## 圧損計算表
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p
| 1 | 系統線図 | 番地 | ダクト直径 | ダクト断面積 | 排風量 | 搬送速度 | 速度圧 | ダクト形状 | 圧損係数 | 圧力損失(全圧） |  |  | 静圧 | コツ 静圧の求め方
e: m; f: m2; g: m3/min; h: m/s; i: Pa; j: 丸・角・楕円; l: Pa; o: Pa | 吸入側 |  |  | 排気側
滑・粗
フレキシブル
|  |  |  | D | A | Q＝型別表 | Vt | Pv＝0.6xVt*2 | ベンド | ゼ－タζ | Pl=ζxPv 部分 | Plt=ΣPl 累計 | 符号： | 吸気側Ps=Pv+ΣPl 排気側Ps=ΣPI-Pv | [5 empty] | L 圧損
j: 合流：主・枝、丸・角; n: 吸気：陰圧マイナス、 |  |  | S 静圧
[9 empty] | 拡大・縮小：丸・角 |  |  |  | 排気：陽圧プラス
| 2 | フ－ド1 | 0*1 | 0.24 | 0.045 | 24 | 8.8 | 46.5 |  | 0.49 | 22.785 | 22.785 | -22.785 | -69.285 | ー（圧損＋速度）
| 3 | ダクトベンド | 1*2 | 0.24 | 0.045 | 24 | 8.8 | 46.5 | 丸r/D=1.5 | 0.39 | 18.135 | 40.92 | -40.92 | -87.42 |  | V 速度圧 |  | V 速度圧
| 4 | ダクト直線 | 2*3 | 0.24 | 0.045 | 24 | 8.8 | 46.5 | L=1.5m | 0.13 | 6.045 | 46.965 | -46.965 | -93.465
| 5 | ダクトベンド | 3*4 | 0.24 | 0.045 | 24 | 8.8 | 46.5 | 丸r/D=1.5 | 0.39 | 18.135 | 65.1 | -65.1 | -111.6
| 6 | ダクト直線 | 4*5 | 0.24 | 0.045 | 24 | 8.8 | 46.5 | L=3.5m | 0.29 | 13.485 | 78.585 | -78.585 | -125.085 |  |  | S 静圧
| 7 | ﾌｰﾄﾞ2枝合流 | 5*6 | 0.24 | 0.045 | 24 | 8.8 | 46.5 | 丸45° | 0.2 | 9.3 | 87.885 | -87.885 | -134.385 |  |  | L 圧損
| 8 | ダクト直線 | 6*7 | 0.4 | 0.126 | 77 | 10.2 | 62.4 | L=2m | 0.1 | 6.24 | 94.125 | -94.125 | -156.525
| 9 | ﾌｰﾄﾞ3枝合流 | 7*8 | 0.4 | 0.126 | 77 | 10.2 | 62.4 | 丸45° | 0.2 | 12.48 | 106.605 | -106.605 | -169.005
| 10 | ダクト直線 | 8*9 | 0.45 | 0.159 | 97 | 10.2 | 62.4 | L=1m | 0.05 | 3.12 | 109.725 | -109.725 | -172.125
| 11 | ダクトベンド | 9*10 | 0.45 | 0.159 | 97 | 10.2 | 62.4 | 丸r/D=1.5 | 0.55 | 34.32 | 144.045 | -144.045 | -206.445
| 12 | 空気清浄装置 | 10*11 | 0.45 | 0.159 | 97 | 10.2 | 62.4 |  |  | 500 | 644.045 | -644.045 | -706.445
| 13 | ダクトベンド | 11*12 | 0.45 | 0.159 | 97 | 10.2 | 62.4 | 丸r/D=1.25 | 0.55 | 34.32 | 678.365 | -678.365 | -740.765
| 14 | 排風機 | 12*13 | 0.45 | 0.159 | 97 | 10.2 | 62.4
62.4
| 15 | 排風口 | 15*0 | 0.42 | 0.139 | 77 | 9.2 | 62.4 | 角a/A=0.7 | 1.5 | 93.6 | 93.6 | * | 31.2 | 圧損－速度圧
| 16 | ダクトベンド | 15*14 | 0.38 | 0.139 | 77 | 9.2 | 62.4 | 丸r/D=1 | 1x110/90=1.2 | 74.88 | 168.48 | * | 93.6
| 17 | ダクト直線 | 14*13 | 0.38 | 0.139 | 77 | 9.2 | 62.4 | L=3.5m | 0.32 | 19.968 | 188.448 | * | 126.048
| 20 | 枝フ－ド2 | 20*21 | 0.34 | 0.09 | 53 | 9.8 | 57.6 |  | 0.5 | 28.8 | 28.8 | -28.8 | -86.4
| 2x | 枝フ－ド2合流 | 21*6 | 0.34 | 0.09 | 53 | 9.8 | 57.6 | <10° | 0.06 | 3.5 | 65.7 | -65.7 | -123.3
| 30 | 枝フ－ド3 | 30*31 | 0.2 | 0.031 | 20 | 10.8 | 70 |  | 0.51 | 35.7 | 35.7 | -35.7 | -105.7
| 3x | 枝フ－ド3合流 | 31*8 | 0.2 | 0.031 | 20 | 10.8 | 70 | 45° | 0.28 | 19.6 | 173.6 | -173.6 | -243.6
|  | 排風機前後(理論的ファン動作点）計算値 | [5 empty] | ファン前後の速度圧差＝62.4-62.4 |  |  |  | ダクト系全圧力損失=678.365+188.448 |  | ファン前後の静圧差=740.765+126.048
|  | 2(Ps1-Ps2)/(Ps1+Ps2) | [11 empty] | 1.0 (>0.1)より圧力平衡法の補正
|  | D'=D√[1/4](Ps2/Ps1) | [11 empty] | フ－ド2のDを補正し、Δ≦10%に要調整

## ファン選定特性線図、動作点、軸動力
排風機（ファン）の選定
静水圧と排風量を求める
ファン、型番を選定する
業者の特性線図（性能線図）より、動作点を決定
既定の回転数線上に、要求する静圧、排風量があることを確認して、動作点を求める。
既定の回転数線上に、要求する静圧、排風量がない場合：
隣接する既定の回転数線上の点を暫定的に使用する。
正確に決定したい場合は：
プレ－リー、ベルトを交換して、回転数を調整する。
既定の回転数線上に、要求する静圧、排風量がない場合は、ダクト系静圧曲線を書き込んで、実際の動作点を求める。
Ps=aQ^2として、
(0.5Q, 0.25Ps), (0.7Q, 0.5Ps), (Q, Ps), (1.4Q, 2Ps)の二次曲線を書き入れる
[6 empty] | 交点を実際の動作点とする |  |  | 排風量 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4
[9 empty] | 静圧 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2
静圧Ps//Q*2
ファン軸動力M(kW)＝(Q(m^3/min)x静圧Psf)/(ファン静圧効率ηsf(%))//Q*3
騒音//Q＊5
ダクト静圧
Ps＝αW^2
回転数
2000rpm
1500rpm
風量 Q(m^3/min)
→ 動作点
η イータ